院内采购

比选文件

采购项目名称：消防维保服务采购项目

采   购   人：桃江县人民医院

采购项目编号：HNTJRY-TJ2024-002

二〇二四年四月

（本采购文件仅适用于医院内部采购，最终解释权归院方所有。）

目   录

- 第一章 项目比选邀请

- 一、比选邀请函

附件 1  比选通知

附件 2  确认通知

附件 3  投标人资格声明承诺函(格式)

附件 4  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

二、比选须知前附表

- 第二章  采购需求

- 第三章  评审方法及无效报价条款

# 第四章  采购合同（格式）

# 第五章  响应文件格式

- 一、投标函

- 二、法人代表身份证明

- 三、法人代表授权委托书

- 四、服务承诺及服务质量保证承诺函

- 五、报价承诺函

- 六、报价一览表

- 七、分项报价明细表

- 八、采购需求偏离表

- 九、项目实施方案

- 十、投标人认为需要提供的证明材料

- 第一章  项目比选邀请

一、比选邀请函

桃江县人民医院消防维保服务采购项目，采购项目编号：HNTJRY-TJ2024-002进行院内比选采购，现邀请符合资格条件要求并有意参与本次采购活动的供应商报名参加，待报名资料审查合格后，将正式邀请参与采购活动。现将采购事项公告如下：

# 一、项目概况

1、采购人：桃江县人民医院

2、采购项目名称：消防维保服务采购项目

3、采购预算金额：60万元

4、采购编号：HNTJRY-TJ2024-002

5、采购项目标的、数量：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目概述 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防维保服务 | 3 | 年 | 维保公司依照合同约定，对医院消控系统进行维护保养、日常检查和维修等，保证医院消控系统正常运行，并出具年度检测报告。 | 60万元 |

二、供应商资质要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：无。

3、本次招标不接受联合体投标。

三、采购文件的获取

1、报名登记并审查合格后，采购人向合格投标人邮件发送《比选通知》（附件1）。

2、合格投标人填写《确认通知》（附件2），及时送交（邮件）采购人。

3、采购文件从采购公告附件获取。

四、响应文件的递交以《比选通知》要求为准。

五、联系人及联系方式

采 购 人：桃江县人民医院

联 系 人：陈先生               电    话：15073738000

地    址：桃江县桃花江镇桃花江大道958号

附1：

比选通知

（供应商）：

桃江县人民医院消防维保服务采购项目（采购项目编号：HNTJRY-TJ2024-002）进行院内比选采购。经审核，你单位符合资质要求，特通知你单位参加本次采购活动，有关事项通知如下：

1、请你单位收到本通知后，在      年   月    日     前向我院指定邮箱地址（271113618@qq.com）发送《确认通知》（附2），我院收到《确认通知》（扫描件原件）后，请你单位按照《比选通知》及《确认通知》内容，在规定的时间、地点参与该采购项目的开评标会议。

2、持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证及比选采购文件中规定的资质原件参加开评标会议。

3、提交响应文件（正本1份，副本2份，密封，盖公章、签署齐全）的截止时间：      年   月   日    时   分(北京时间)，地点：桃江县人民医院 采购办（19楼1913室） 。

4、响应文件逾期送达或者未按要求密封保存的，报价表、分项报价表没有另外单独密封递交的，采购人将拒绝接收。

5、你单位收到本通知后，请于      年   月   日   时   分(北京时间)前来桃江县人民医院 采购办（19楼1913室） 参加采购活动。

6、联系方式：

采 购 人：桃江县人民医院

联 系 人：陈先生            电    话：15073738000

邮箱地址：271113618@qq.com

地    址：桃江县桃花江镇桃花江大道958号

2024年   月   日

附2：

确认通知

（采购人）：

我单位已于     年    月    日收到你单位     年    月   日发出的                              （项目名称）比选通知，确认          （参加/不参加）此次采购活动。

我单位接收电子文件的邮箱：                      ，联系人姓名：           ，电话号码：                 。

特此

确认。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表人：

（签字或印章）：

年    月     日

附件3：

投标人资格声明承诺函(格式)

致            (采购人）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表人：

（签字或印章）：

年    月     日

附件4：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致                          (采购人)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

二、 比选须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1 | 采购项目 | 桃江县人民医院消防维保服务采购项目 |
| 2 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：桃江县人民医院 地 址：桃江县桃花江镇桃花江大道958号 联系人：陈先生 电 话：15073738000 |
| 3 | 投标人资格条件 | 1、供应商基本资格条件：必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：无 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 4 | 接受联合体形式投标 | 接受联合体投标 ■ 不接受联合体投标 |
| 5 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织，自行勘察现场。 □ 组织，时间： / 地点： / 联系人： / ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 二、比选文件 |  |  |
| 6 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 一般商务和技术条款（参数），负偏离项数之和≥ / 项将导致无效投标。 |
| 7 | 指定媒体 | 桃江县人民医院官网（http://www.tjrmyy.com/） |
| 三、响应文件 |  |  |
| 8 | - 采购预算 | 采购预算：60万元（注：项目预算包括但不限于本项目所需配套设施设备、员工工资、保险、管理费用、税金、加班费、节日费、材料费等一切费用。中标人在项目实施中发现任何遗漏，均由成交投标人免费提供，采购人不再支付任何另外费用，另行约定的除外。超过预算的报价为无效报价） |
| 9 | 投标报价要求 | 1、投标报价不得超过采购预算。 2、评审组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 10 | 投标人应提供资格审查资料 | 1、《投标人资格声明承诺函》（附件3）； 2、营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； 3、法人提交法定代表人资格证明书复印件及身份证复印件；授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；自然人提交身份证复印件； 4、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5、“信用中国”查询记录截图。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 12 | 分包 | □允许向外分包转包。 ■不允许向外分包转包。 |
| 13 | 响应文件份数 | 正本 1 份，副本 2 份。 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 14 | 开标会场地点 | 桃江县人民医院 采购办（19楼1913室） |
| 15 | 需要宣布的其他内容 | 报价表、分项报价表需另外单独密封递交。 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 16 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 1、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。 2、总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。 3、总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 4、所有得分均相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定。 |
| 17 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 采购人名称：桃江县人民医院 地 址：桃江县桃花江镇桃花江大道958号 联系人：陈先生 电 话：15073738000 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 18 | 履约保证金 | □ 不要求提供 ☑ 要求提供： 时间：签订采购合同前 金额：合同金额的 5 % 退还：合同履约结束后退还。 |

## 第二章 采购需求

- 一、项目名称及采购预算：

1、项目名称：消防维保服务采购项目

2、项目预算最高限价： 60万元

二、采购项目基本情况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 | 3 | 年 | - 维保公司依照合同约定，对医院消控系统进行维护保养，保证医院消控系统正常运行，并出具年度检测报告。 | 60 |

- 三、服务要求：

1、服务范围：

（1）消防监控系统【主机】

（2）室内外消防栓给水系统

（3）自动喷淋灭火系统

（4）消防专用电话，应急广播，声光报警系统

（5）火灾自动报警系统

（6）水泵控制系统

（7）防火卷帘，防火门，防火窗

（8）防排烟系统

（9）气体灭火系统

（10）建筑灭火器配置

（11）消防设施设备的检测

（12）应急照明及疏散指示系统等

（13）消防检查资料整理汇总

2、服务对象：桃江县人民医院。

3、建筑基本情况：桃江县人民医院包括门急诊医技住院楼（含地下室）、感染楼、医院教学区、高压氧室等组成；总建筑面积：118804.97m；(其中地上建筑面积总用地面积：98316.52m2；地下建筑面积：20488.45m2)；建筑层数：地下1层，地上19层；耐火等级为:地上一级，地下一级。

4、维保方式

（一）例行检修

1、每周进行一次例行检查。

1.1 每周派人员到医院对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养，确保报警系统的正常、灵敏、精确。

1.2 确保消防水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

1.3 对消防水系统进行末端试水，室外消防栓抽查检查。确保室内外消防栓的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

1.4 发现以上隐患，在24小时内排除修复。重大隐患应立即与医院对口管理部门联系，采取应急措施。

2、每月进行一次常规检查。

2.1 在例行检查的基础上每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2.2 对手动报警按扭、消防栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

2.3 每月一次对报警系统的联动进行测试：

2.4 首先报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

2.5 把电梯迫降至首层；

2.6 启动防火分隔区的防火卷帘门。

3、每月一次对消防水系统的联动检查测试：

3.1 将报警主机及喷淋泵、消防栓泵的控制柜调至自动档后任意按一个消防栓按扭报警，三十秒后启动消防栓泵。

3.2 测试顶层消防栓出水是否正常。

4、在有医院相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养。

4.1 在日常测试、维护、保养的基础上每半年度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

4.2 测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

5、每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

5.1 火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示：

5.1.1 进行火灾系统控制器的各种测试；

5.1.2 检查指示灯能否正常发光，灯丝是不断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

5.1.3 报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

5.1.4 水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查

5.1.5 对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

5.1.6 对室内消火栓系统联动功能测试；

5.1.7 对防火卷帘系统联动功能测试；

5.1.8 事故广播系统联动功能测试

5.2 消火栓灭火系统

5.2.1 对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

5.2.2 检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

5.2.3 运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

5.2.4 用消防按钮检查能否启动消防水泵；

5.2.5 进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试， 水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

5.3 消防广播、消防对讲系统

5.3.1 对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

5.3.2 楼层与控制中心对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器，选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

5.3.3 对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

5.3.4 全部开启广播，检测功放负载能力；

5.3.5 模拟火灾状态下进行紧急广播；

5.3.6 全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

5.4 应急照明和疏散指示系统

5.4.1 电源切换试验；

5.4.2 外观完整；

5.5 喷淋系统

5.5.1 巡检楼栋内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.5.2 检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用并应对该措施进行检查，若发现故障应及时处理；

5.5.3 进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.5.4 喷啉水泵每个季度启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每个季度仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5.5 检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

5.6 气体灭火系统

5.6.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

5.6.2 设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

5.6.3 储气瓶内压力应正常；

5.6.4 驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90%；

5.6.5 喷头应无堵塞、错位现象；

5.6.6 对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

5.6.7 报警信号、喷气信号是否正常；

5.6.8 是否反馈至报警控制器

5.7 防火卷帘门系统

5.7.1 巡查各卷帘门状态，手动开关有否破损；

5.7.2 检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

5.7.3 检查卷帘门动作后，消防控制中心是否有反应；

5.7.4 对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

5.7.5 防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

5.8 防排烟系统，包括检测防排烟设备及防火阀的功能：

5.8.1 启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

5.8.2 检查排烟口的的开启状况及操作功能；

5.8.3 检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况；

5.8.4 防排烟各防火阀的检查，检查阀门，叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

5.8.5 和新风机、通风机防火阀保护功能是否正确；

5.8.6 对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

5.8.7 检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

5.8.8 启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

6、对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障，对一时无法解决的问题应立即报告医院相关部门人员，同时采取应急措施。

（二）故障应急保障

中标维保单位维保电话24小时开通，接到医院的故障通知书或电话通知时，应在2小时内立即派专业人员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过3天尚无法修复时，需书面通知院方相关部门工作人员，增加日常管理人员与中标维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范，同时中标维保方增加技术力量，尽快修复故障。

四、商务要求

1.中标维保方对医院现有消控系统进行全面的检测检查.消防维保期内市场销售单价1000元以内的维修配件由中标维保单位承担，市场销售单价1000元以上的维修配件由医院支付相应配件费用，中标维保方负责维修。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换配件时，中标维保单位应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待院方认可后方可实施。中标维保方须提供免费配件清单及价格，清单外的配件经市场询价后市场销售单价低于1000元的仍由中标维保方承担。

2.做好消防设施培训及资料建档工作，及时更新老的资料。中标维保单位有责任和义务对医院相关消防设施操作员进行技术培训，协助院方建立有关消防的管理制度和消防档案，并配合医院及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

3.消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向医院保卫部汇报，发现问题及时提出整改意见，以便医院随时检查，保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

4.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任（必要时可申请第三方权威部门进行监定）。

5.维保质量标准参照国家和当地县市现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。

6.依据医院消控维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理小组、技术人员及足够的设备。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和医院相关工作人员的人身和财产的安全。

7.中标维保单位因维护不及时造成发生意外事故，医院将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿。

8.中标维保单位未按消防安全要求对医院消控设施进行有效维护保养，致院方消防安全在上级检查中因消控系统维护不达标并对医院进行处罚时，一切责任由中标维保方承担。

9.服务期限：叁年。

10.付款方式：签订合同后满半年支付一次，每次支付合同金额的六分之一。

五、对于上述要求，投标人应在投标文件中进行响应并作出说明及承诺。除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

## 第三章  评审方法及无效投标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

综合评分法：本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

本次比选项目作为一个包进行评标。

（二）评标程序

评标工作由采购人自行组织。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人资质证书、营业执照（副本）、投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供相关证明材料及诚信声明等 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）所需特定资质条件 | 证明材料的复印件（加盖公章）。 |
| 2 | 投标保证金 |  | 不收取 投标保证金 |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标人案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对比选文件第一章和第二章规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足比选文件规定（投标有效期：90天）。 |

3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本采购的中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；所有得分均相同的，采取抽签的形式确定中标人。

- （三）评标标准：

一、评审计分权值：

| 评标办法 | 综合评分法，即投标文件能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。 |
| --- | --- |
| 权重取值 | 1、价格部分（F1）占15% 2、技术部分（F2）占60% 3、商务部分（F3）占25% ∑(1+2+3)=1 综合总得分=F1+F2+F3 |

- 二、评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （15分） | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计15分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×价格权值。 （根据“财政部令第87号”第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响设备质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。) |  |
| 2 | 技术部分 （60分） | 投标人满足并响应服务要求程度 （15分） | 供应商对采购需求第（三）服务要求作出逐条响应（以供应商提供的技术/服务响应与偏离表为准），完全满足招标文件要求的计15分；有缺项或对服务要求条款有负偏离的，每条扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 项目实施方案 （30分） | - 根据投标人提供的针对本服务项目的项目实施方案进行评价，方案内容包含但不限于①项目总体概况的表述、②管理制度规范，③消防年度维保规划、④消防设备设施维保计划、⑤年度维保质量保障措施（包括：故障响应时效、故障处理时效、故障隐患防范措施等）。 - 方案内容完整，针对性强且合理可行、符合项目需要的计 30 分；①-⑤项内容中有缺漏项的，每缺一项扣6分； - ①-⑤项内容中任意项内容可行性不高、描述不清或与项目不符的扣3分。 |
|  |  | 应急处理方案 （15分） | 投标人根据本项目具体要求内容提供的应急处理方案，从方案内容的完整性、安全性、可预见性等进行综合比较评分。方案包含但不限于上述内容，内容科学合理、可行且针对性强，完全满足采购需求的计15分；有缺漏项、描述笼统或不合理的，每处扣 2 分，扣完为止。 |
| 3 | 商务部分（25分） | 商务 响应 (15分) | 供应商对采购需求第（四）商务要求作出逐条响应（以供应商提供的商务响应与偏离表为准），完全满足招标文件要求的计15分；有缺项或对商务要求条款有负偏离的，每条扣1.5分，扣完为止。 |
|  |  | 人员配置（6分） | 投标人针对本服务项目要求拟派驻2名及以上专业技术人员（中级及以上的消防设施操作员证）常驻我院进行消防系统的日常维护保养及应急处置的，最多计4分；拟任项目负责人具备一级注册消防工程师证书的计2分。（提供相关证书复印件及投标人投标截止时间止近三个月的社保证明材料扫描件，未按要求提供的不计分。） |
|  |  | 同类业绩 （4分） | 投标人在 2021年3月以来具有二级及以上医院消防维保项目业绩的一个计 2分，本项最多计4分。（须提供中标通知书或合同的复印件或扫描件加盖投标人公章，否则不计分。） |
| 合计 |  | 100分 |  |

- 二、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未通过符合性检查的；

（二）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一招标中同时投标的；

（四）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（五）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（六）响应文件未按照要求签署、盖章的；

（七）响应文件未响应比选文件依法作出的其他规定的。

（八）响应文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（九）投标人的法定代表人或委托代理人未按本次比选文件的要求参加评选会议的；

（十）投标人名称与资格审查投标申请人名称不一致的；

（十一）响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（十二）投标人同时提交两份或者多份内容不同的参选文件的；

（十三）响应文件中要求的参选文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；

（十四）投标人未按评选委员会要求提供原件核验的；

（十五）投标报价为手工填写的或报价超过预算金额的；

（十六）清单单价×数量的合计与报价函的总价不一致的；

（十七）计算错误的；

（十八）带“★”号的技术参数出现负偏离的；

（十九）评审组一致认为应当废标的。

若有效投标人只有2家时，按照评标程序继续组织评标；若有效投标人只有1家时，通过医院政府采购领导小组批准同意后，改成谈判采购方式进行谈判采购或者终止采购活动。

# 第四章 采购合同（格式）

采购合同格式条款

采购合同编号：

采购人（全称）：              （以下简称甲方）

法定代表人：

统一社会信用代码：

联系地址：

供应商（全称）：              （以下简称乙方）

法定代表人：

统一社会信用代码：

联系地址：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目信息:

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

二、合同金额:

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 固定总价合同 。

三、履行合同的时间、地点及方式 :

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

总日历天数：     天。

地点：

方式：

四、付款方式：

合同签订后满半年支付一次，每次支付合同金额的六分之一

- 五、软件功能要求:

乙方提供的服务必须是满足投标文件要求、符合国家及行业标准。乙方应向甲方提供该服务所需的所有完备材料资料。

- 六、软件验收：

1、乙方完成采购项目服务并达标后，由甲方组织相关人员，会同乙方相关人员按照招、投标文件的条款内容进行验收。

2、验收地点：桃江县人民医院。

七、双方职责

投标人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由投标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送招标方留存；

（2）按法律规定和合同约定完成项目，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得损坏招标方场地和机房。

（6）落实施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（7）应履行的其他义务。

八、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁        向人民法院提起诉讼

九、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

十、合同生效：

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十一、合同份数：

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

- 十二、本合同正式签订时，在不影响本次采购实质性内容的情况下，可经双方协商，增减相关内容。

- 十三、其它

- 合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可以向甲方所在人民法院提起诉讼。协商结果以“纪要”形式作为合同的附件。

甲      方：（公章）          乙      方：（公章）

委托代理人：                  委托代理人：

电话：

开户银行：

帐 号：

合同订立时间：2024年  月  日

合同订立地点：桃江县人民医院

- 第五章 响应文件格式

（注意：1、响应文件必须装订成册密封递交，其中报价表、分项报价表需各另一份单独密封递交；2、签字、盖章必须齐全）

院内比选采购

响应文件

采购项目名称：消防维保服务采购项目

采    购  人：桃江县人民医院

采购项目编号：HNTJRY-TJ2024-002

投标人：            （公章）

年   月   日

一、投标函

致：           （采购人）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（采购项目编号：       ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交下述投标文件正本一份,副本     份，参加                    采购项目投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照比选文件的规定报价。

2、投标人已详细审查比选文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、本投标有效期为自比选文件规定的提交响应文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

4、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

5、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           ；邮编：         ；电话：            ；电子邮箱：              。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：       年    月    日

二、法定代表人身份证明书

兹证明___________（法定代表人姓名）性别      年龄      ，职务            为我单位法定代表人。

单位地址：

特此证明

单位（盖章）：

时间：

附：法定代表人身份证复印件

三、法定代表人授权委托书

兹委托我单位_______________（全名）为法定代表人授权代表，参加由桃江县人民医院的___________________项目采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内的）不因授权的撤销而失效。

法定代表人：____________（签字）

日期：     年   月   日      单位（盖章）：_________

附：法定代表人授权代表情况（附身份证复印件）

姓名           性别_____年龄_____ 职务      电话

四、投标承诺函

（投标单位自行编制）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：       年      月      日

五、报价承诺函

桃江县人民医院：

我方收到项目名称为                 的比选文件。经详细研究，决定参加该项目的竞争，并作如下承诺：

（一）完全理解和响应比选文件的一切规定和要求；

（二）若成交，我方将按照比选文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务，按时履约。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任；

（三）我公司承诺提供的服务完全满足比选文件第二章的要求；

（四）在整个报价过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予处罚，我方完全接受；

（五）若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）：

地址：

电话：                      传真：

网址：                      邮编：

联系人：

年    月    日

六、报价一览表

投标人全称：

| 项目名称 项目名称 |  | 采购项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 项目主要 负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                           （签章）

备注：

1、报价一览表的投标报价(含比选文件中第二章中要求的所有内容，包括运输、税费、人工工资及采购人单位验收合格前的所有费用，不另计费)；

2、报价一览表务必填写清楚，准确无误。

七、分项报价明细表

采购项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 型号\规格\服务要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：有分项则填报，无分项可以不填报。

注：（1）必须填报分项报价表，未填报的视为无效投标；分项报价金额不得高于单价金额且总金额不得高于预算总额，否则视为无效投标；单项报价总金额与报价金额必须一致，否则视为无效投标。备

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：    年   月

八、采购需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 比选文件章节条款号 | 比选文件要求 | 响应文件应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（1）投标人应根据比选文件第二章“采购需求”填写本表；

（2）投标人如果对比选文件第二章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足比选文件第二章的所有条款要求，其投标无效。

（4）如未将正负偏离条款逐条如实应答，并作出说明，则视为不满足比选文件第二章的条款要求，视为负偏离项；。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：   年  月

九、项目实施方案

根据投标人针对本项目拟定的项目实施方案（比选文件实质性要求内容进行编制，包括但不限于项目实施方案、应急处置方案、承诺函等）。

十、投标人认为需要提供的证明材料

（加盖投标人公章）

如：1、《投标人资格声明承诺函》（附件3）；2、营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；3、政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；4、“信用中国”查询记录截图或重大违法记录书面声明；5、证书原件扫描件；6、同类业绩 ……… 并加以标注。